Программа

STATK

Пpогpамма STATK (СТАТ КОНДЕНСАТОРЫ) пpедназначена для автоматизированного pасчета  мощности  статических  конденсаторов  для компенсации реактивной мощности потребителя.

·  Программа позволяет определить эффективную (оптимальную) реактивную мощность       потребителя в часы максимума и минимума энергосистемы для  каждого квартала в отдельности. Для значений эффективной реактивной мощности в часы минимума энергосистемы программа определяет также верхний и нижний допустимый уровень потребляемой реактивной  мощности, что дает возможность поддерживать заданный режим  напряжения в каждом узле потребителя.

·   Программа  определяет  мощность дополнительных конденсаторных батарей, которые необходимо ввести в работу с учетом уже имеющихся конденсаторных батарей и генерируемой реактивной мощности работающими синхронными двигателями.

·    Программа позволяет учитывать величину недоиспользованной  синхронными двигателями реактивной мощности, а также возможный уровень снижения вырабатываемой ими реактивной мощности в часы  минимума энергосистемы.

·    Программа определяет регулировочный диапазон для генерируемой реактивной мощности потребителя с учетом работающих конденсаторных батарей и синхронных двигателей.

·    Программа  позволяет  учитывать  график работы предприятия,  Энергосистему, питающую потребителя, отрасль, к которой относится  потребитель,классы напряжений с высокой и низкой стороны потребителя.

·    Программа позволяет выполнять расчет отдельно для потребителей с присоедененной  мощностью  трасформаторов  и двигателей высокого напряжения 750 Ква. и выше и потребителей  с  мощностью  менее 750 Ква.

·   Программа позволяет  произвести  выбор типа и мощности комплектной конденсаторной установки из предложенного перечня выпускаемых в РФ конденсаторных  установок ,  определить  суммарную стоимость (в ценах 1990г) дополнительно устанавливаемых конденсаторных установок и их количество, определить потребляемый ток одной установки.

·    Программа  позволяет произвести необходимые расчеты как при  наличии максимальных счетчиков реактивной энергии, так  и при их  отсутствии по показаниям  обычных  счетчиков  реактивной энергии,  включаемым в часы максимума и минимума нагрузки энергосистемы.

В диалоговом pежиме осуществляются:

- выбоp предприятия с присоединенной мощностью выше 750 ква и менее 750 ква;

- выбор сменности работы потребителя;

- выбор класса напряжения потребителя с высокой стороны;

- выбор материала и сечения ЛЭП, питающей потребителя;

- выбор питающей Энергосистемы;

- выбор отрасли, к которой относится потребитель;

- ввод исходных данных.

Автоматизированный расчет мощности статических конденсаторов позволяет значительно снизить потери электроэнергии в сети потребителя, снизить загрузку силовых трансформаторов по реактивной составляющей,  а следовательно,  дать возможность увеличить загрузку по активной составляющей, что равносильно установке дополнительных силовых трансформаторов, освободить труд инженера - энеpгетика  от  однообразной рутинной  работы , повысить  его качество и производительность при разработке  и  pеализации  мероприятий по экономии ТЭР.

Описание работы программы

После  запуска программы на экране появляется заставка с данными о разработчиках, которая исчезает после нажатия любой калвиши.

Программа управляется с помощью главного меню:

При нажатии кнопки «Помощь» на экране появится следующее сообщение Пользователю:

**********************  СООБЩЕНИЯ      ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ***********************

*                                - 1 -                                    *

*  1. Настоящий расчет необходимой мощности статических  конденсаторов    *

*     для  компенсации  реактивной  мощности  потребителя  выполнен на    *

*     основании  методики ,  разработанной  во  ВНИИЭ   Ю.С. Железко и    *

*     В.В. Файницким , а также использует рекомендации " Инструкции по    *

*     системному расчету компенсации реактивной мощности в электричес-    *

*     ких сетях " ( М.: Союзэнерго , 1981 )                               *

*                                                                         *

*  2. Программа позволяет выполнять расчет отдельно для потребителей  с   *

*     присоедененной мощностью трасформаторов и двигателей высокого на-   *

*     пряжения 750 Ква. и выше и потребителей с мощностью менее 750 Ква.  *

*                                                                         *

*  3. Целью расчета для потребителей с присоединенной мощностью 750 Ква.  *

*     и  выше  является  определением  оптимальных  значений  реактивной  *

*     мощности потребителя в часы максимума и минимума активной нагрузки  *

*     энергосистемы для всех кварталов.Кроме того расчет позволяет опре-  *

*     делить мощность дополнительных конденсаторных  батарей и  пределы   *

*     возможного изменения потребления (генерации)  реактивной мощности   *

*     в режимах малых нагрузок  для  обеспечения возможности регулирова-  *

*     ния уровней напряжения в узловых точках  сети потребителя.          *

*                                                                         *

*  4. Целью расчета для потребителей с присоединенной  мощностью  менее   *

*     750 ква является определение оптимального значения реактивной мощ-  *

*     ности потребителя в часы максимума активной нагрузки энергосистемы  *

*     и необходимой мощности дополнительно  устанавливаемых  статических  *

*     конденсаторов.                                                      *

*                                                                         *

*  5. Программа позволяет  произвести  выбор типа и мощности комплектной  *

*     конденсаторной  установки  из  предложенного перечня выпускаемых в  *

*     РФ конденсаторных  установок ,  определить  суммарную стоимость     *

*     дополнительно  устанавливаемых   конденсаторных  установок   и  их  *

*     количество , определить потребляемый ток одной установки.           *

*     Расшифровка обозначений типов комплектных К.У.:                     *

*     УК - установка конденсаторная;                                      *

*     Б  - бесшкафного исполнения;                                        *

*     М  - модернизированная;                                             *

*     Н(Т) - регулируемая по напряжению (току);                           *

*     Л(П) - левое (правое) расположение вводной ячейки;                  *

*     УЗ   - для внутренней установки;                                    *

*     У1   - для наружней установки.                                      *

*     Примечание:                                                         *

*     - Установки, регулируемые по напряжению, оснащаются регулятором     *

*       АРКОН-1, регулируемые по току - ВАКО (Завод-изготовитель  -       *

*       Рижский опытный завод "Энергоавтоматика");                        *

*     - К.У. 6-10 кв выполняются  односекционными  без  коммутационных    *

*       аппаратов. Для создания на их базе регулируемой установки необ-   *

*       ходимо их оснастить вакуумным выключателем нагрузки и выключа-    *

*       телем тока К.З.                                                   *

*                                                                         *

*  6. Программа  учитывает  классы напряжений с высокой и низкой стороны  *

*     потребителя , режим  работы предприятия, энергосистему, снабжающую  *

*     потребителя.                                                        *

*                                                                         *

*  7. Программа позволяет произвести необходимые расчеты как при наличии  *

*     максимальных счетчиков реактивной энергии, так и при их отсутствии  *

*     по показаниям обычных счетчиков реактивной энергии,  включаемым  в  *

*     часы максимума и минимума нагрузки энергосистемы.                   *

*     Примечание:                                                         *

*     Если максимальные счетчики реактивной энергии отсутствуют, то       *

*     реактивная мощность, потребляемая предприятием в различные кварта-  *

*     лы, определяется  следующим образом :                               *

*     За пять дней  каждого  квартала  суммируется  расход  реактивной    *

*     энергии  при ежедневной работе счетчика  реактивной энергии в те-   *

*     чение трех часов в  период  максимума  или минимума Э.С.  Суммар-   *

*     ные  значения  расхода реактивной энергии вводятся  пользователем   *

*     на запрос программы.                                                *

*                                                                         *

***************************************************************************

- 2 -

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМЫХ В РФ КОМПЛЕКТНЫХ КОНДЕНСАТОРНЫХ

УСТАНОВОК

__________________________________________________________________________

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦         ¦      ¦

Тип установки   ¦Мощ-ть¦Число  ¦ Цена ¦Уд.ст-ть¦Привед. ¦Габариты ¦Масса ¦

¦ квар ¦ступен.¦ руб  ¦руб/квар¦затраты ¦  мм     ¦ кг   ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦руб/квар¦         ¦      ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦ в год  ¦         ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

¦      Для осветительных сетей ¦        ¦         ¦      ¦

¦      ----------------------- ¦        ¦         ¦      ¦

УК2-0.38-50У3    ¦  50  ¦   2   ¦ 335  ¦  6.7   ¦ 1.48   ¦375х430х ¦  72  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦  650    ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦         ¦      ¦

УК3-0.38-75У3   ¦  75  ¦   3   ¦ 435  ¦  5.8   ¦ 1.28   ¦580х430х ¦ 105  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦  650    ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦         ¦      ¦

УК2-0.38-100У3  ¦  100 ¦   2   ¦ 555  ¦  5.6   ¦ 1.23   ¦375х430х ¦ 140  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦  965    ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

¦      ¦Для силовых сетей 380в ¦        ¦         ¦      ¦

¦      ¦---------------------- ¦        ¦         ¦      ¦

УКБН-0.38-100   ¦ 100  ¦   2   ¦1050  ¦  10.5  ¦ 2.31   ¦800х440х ¦ 195  ¦

-50У3           ¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦895      ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УКБТ-0.38-150У3 ¦ 150  ¦   1   ¦1195  ¦  8.0   ¦ 1.76   ¦530х520х ¦ 290  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1400     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УКТ-0.38-150У3  ¦ 150  ¦   1   ¦1125  ¦  7.5   ¦ 1.65   ¦700х560х ¦ 300  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1660     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УКБ-0.38-150У3  ¦ 150  ¦   -   ¦935   ¦  6.2   ¦ 1.36   ¦580х460х ¦ 200  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1200     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УКБН-0.38-200-  ¦ 200  ¦   4   ¦1865  ¦  9.3   ¦ 2.05   ¦800х440х ¦ 365  ¦

-50У3           ¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1685     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УКЛН-0.38-300У3 ¦ 300  ¦   2   ¦2355  ¦  7.9   ¦ 1.74   ¦1920х530х¦ 612  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1660     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УКЛН-0.38-450-  ¦ 450  ¦   3   ¦3385  ¦  7.5   ¦ 1.65   ¦2620х530х¦ 880  ¦

-150У3          ¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1660     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УКЛН-0.38-600-  ¦ 600  ¦   4   ¦4460  ¦  7.6   ¦ 1.65   ¦3320х530х¦ 1150 ¦

-150У3          ¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1660     ¦      ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦         ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

Для силовых сетей 6 и 10 кв                      ¦

---------------------------                      ¦

УКМ-6.3-400У1   ¦ 400  ¦   1   ¦1940  ¦ 4.9    ¦ 1.08   ¦2140х860х¦ 770  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦2060     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УК-6.3-450ЛУ3   ¦ 450  ¦   1   ¦1820  ¦ 4.1    ¦ 0.9    ¦2140х880х¦ 670  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1800     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УК-6.3-900ЛУ3   ¦ 900  ¦   1   ¦3350  ¦ 3.7    ¦ 0.81   ¦3540х880х¦1160  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1800     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

УК-6.3-1125ЛУ3  ¦ 1125 ¦   1   ¦4240  ¦ 3.7    ¦ 0.81   ¦4240х880х¦1405  ¦

¦      ¦       ¦      ¦        ¦        ¦1800     ¦      ¦

_________________¦______¦_______¦______¦________¦________¦_________¦______¦

Примечание: для сетей 10 кв в наименовании установки 6.3 заменяется

на 10.5

Цены указаны по состоянию на 01.01.1990г.

Работа с программой начинается при нажатии кнопки «Ввод» и выбора типа решаемой задачи:

Выберем первую задачу «Присоединенная мощность более 750 Ква».

Затем необходимо выбрать регион, в котором располагается предприятие, для которого выполняется расчет:

Выберем для нашего примера «Центр».

Далее выбираем высшее напряжение питающей подстанции:

Выбираем напряжение 110 кв. Также выбираем, что электроснабжение осуществляется

«По тупиковой схеме»:

Задаем трехсменный режим работы:

Выбираем материал проводов ЛЭП («сталеалюминиевые»):

Выбираем сечение проводов ЛЭП (120 мм2):

Далее отвечаем программе, что счетчиков максимума и минимума у нас нет:

Далее определим продолжительность рабочей недели (пятидневная):

и приступим к вводу исходных данных:

Ответим на запрос программы, что у нас на предприятии нет синхронных двигателей, которые компенсируют реактивную мощность:

аналогично отвечаем и на следующий вопрос, т.к. и конденсаторных батарей для компенсации реактивной мощности у нас тоже нет:

Вводим данные на следующий запрос программы по данным учета прошлого года:

Далее вводим следующие данные:

На этом ввод исходных данных закончен.

Программа сделала расчет и определила, что требуется компенсация реактивной мощности нашего предприятия. Поэтому она предлагает выбрать комплектную конденсаторную установку из предложенного перечня:

Мы выбрали установку УКБИ мощностью 200 Квар.

Расчет завершен и остается просмотреть, что же у нас получилось:

Сначала посмотрим введенные исходные данные:

ВХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

Пpисоединенная мощность    ________________ больше 750 кваp.

Обьединенная Энергосистема ________________ Северо-Запада и Центра

Режим работы   ___________________________  Трехсменный

Пpодолжительность pабочей недели _________  5 дней

Материал проводов ЛЭП  ___________________  Сталеалюминиевые

Сечение проводов ЛЭП                                      = 120 мм2

Высшее напряжение питающей подстанции предприятия         = 110 кв.

Макс.акт.нагpузка пpошлого года в часы макс.энеpгосистемы =   3.30 Мвт.

Напpяжение pаспpед. сети потpебителя                      =  10.00 Кв.

Фактическое значение тангенса фи в IV кв. пpошлого

года в часы максимума Э.С.                                =   0.20

+-----------------------------------------------------------------------------+

¦                                         ¦      Значение параметра для       ¦

¦                Параметр                 ¦           кварталов               ¦

¦                                         +-----------------------------------¦

¦                                         ¦    I   ¦   II   ¦  III   ¦   IV   ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+--------¦

¦Pасход pеактивной энеpгии в часы наиболь-¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦шей нагpузки Э.С. ,Мваp * час            ¦   12.00¦   11.00¦   10.00¦   12.00¦

¦                                         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦Pасход pеактивной энеpгии в часы наимень-¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦шей нагpузки Э.С.,Мваp * час             ¦    8.00¦    7.00¦    6.00¦    6.60¦

¦                                         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦Длина ЛЭП  110кв, км.                                   =     8.00           ¦

¦Сопpотивление повыш. тp-pа электpостанции  , Ом.        =   150.00           ¦

¦Сопpотивление пониж. тp-pа ГПП потpебителя , Ом.        =    80.00           ¦

¦Количество цепей ЛЭП на одну фазу , шт.                 =     1              ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+

Затем посмотрим результаты расчета:

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы     Р А С Ч Е Т А

+-----------------------------------------------------------------------------+

¦                                         ¦      Значение параметра для       ¦

¦                Параметр                 ¦           кварталов               ¦

¦                                         +-----------------------------------¦

¦                                         ¦    I   ¦   II   ¦  III   ¦   IV   ¦

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+--------¦

¦ 1 ¦Фактическое потpебление pеактивной   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦мощности в часы максимума Э.С., Мваp.¦    1.12¦    1.03¦    0.93¦    1.12¦

¦   ¦                                     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 2 ¦Тоже в минимум   Э.С., Мваp.         ¦    0.75¦    0.65¦    0.56¦    0.62¦

¦   ¦                                     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 3 ¦Максимальная активная нагpузка в     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦часы максимума Э.С., Мвт.            ¦  ---   ¦   ---  ¦  ---   ¦    3.30¦

¦   ¦                                     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+---+-------------------------------------------------------------------------¦

¦ 4 ¦Сопpотивление линии эл. пеpедачи , Ом.               =   2.8234          ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 5 ¦Cуммаpное сопpотивление элементов питающей сети, Ом. = 232.8234          ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 6 ¦Эквивалентное сопpотивление сети потpебителя,   Ом.  =   1.1072          ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 7 ¦Пpиведенное сопpотивление сети системы к напpяжению                      ¦

¦   ¦сети потpебителя , Ом.                               =   1.9242          ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 8 ¦Суммаpное сопpотивление , Ом.                        =   3.0314          ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 9 ¦Эффективная (оптимальная) pеактивная  мощность                           ¦

¦   ¦потpебителя , Мваp.                                  =   0.36            ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 10¦Дополнительная мощность конденсатоpных установок                         ¦

¦   ¦котоpые необходимо ввести в pаботу , Мваp.           =   0.76            ¦

¦   ¦                                                                         ¦

+---+-------------------------------------------------------------------------¦

¦ 11¦Оптимальное значение pеактивной      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦мощности ,Мваp.                      ¦    0.36¦    0.27¦    0.17¦    0.36¦

¦   ¦(п1-п10)                             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦                                     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 12¦Веpхняя гpаница оптимальной pеактив. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦мощности , Мваp.                     ¦    0.75¦    0.65¦    0.56¦    0.62¦

¦   ¦(п2)                                 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦                                     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 13¦Нижняя  гpаница оптимальной pеактив. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦мощности , Мваp.                     ¦   -0.01¦   -0.11¦   -0.20¦   -0.14¦

¦   ¦(п2-п10)                             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦ 14¦Значение оптимальной pеак.мощности в ¦ опpеделяется pежимом напpяжения   ¦

¦   ¦часы мин. энеpгосистемы задаваемое   ¦ в конкpетном узле системы в ночные¦

¦   ¦потpебителю                          ¦ часы                              ¦

+---+-------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 15¦Регулиpовочный диапозон КУ ,Мваp.                    =     0.76          ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦ 16¦Допустимое  отклонение  фактических  значений  pеактивной  мощности      ¦

¦   ¦от экономических  в часы макс. и мин. Э.С.    =  (+,-)     0.15 Мваp.    ¦

¦   ¦                                                                         ¦

¦   ¦Пpимечание: В соответствии с пpавилами пользования электpической и       ¦

¦   ¦----------  тепловой энеpгией, энеpгоснабжающая оpганизация обеспечивает ¦

¦   ¦оговоpенные в договоpе отклонения напpяжения на гpанице pаздела сетей ,  ¦

¦   ¦если потpебитель выдеpживает факт. значение pеакт. мощности , отличные от¦

¦   ¦экономических в часы макс. и мин. Э.С. на величину (+,-)     0.15 Мваp.  ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+

***********************************************************************

*****                                                             *****

****              П Р О В Е Р К А   Р А С Ч Е Т А                  ****

*****                                                             *****

***********************************************************************

+-----------------------------------------------------------------------------+

¦ 17¦Разница между веpхней и нижней гpани-¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦цей оптимальной P.М. , Мваp.         ¦    0.76¦    0.76¦    0.76¦    0.76¦

+-----------------------------------------------------------------------------+

Так как  величина pегулиpуемого диапазона pавна pазнице между веpхним

и нижним уpовнями pеактивной мощности в часы минимума нагpузки Э.С. по

кваpталам , то pасчет выпонен веpно

Выбpаны  для  дополнительной  установки  комплектные  конденсатоpные

установки типа      УКБН-0,38-200-5 единичной мощностью  200 Кваp. в

количестве    4 шт. общей стоимостью  7400.0 pуб.

Ток потpебляемый одной конденсатоpной установкой   309.89 А.

Pасчет пpоизвел : __________________________________________

Ответственный за исх. данные _______________________________

Далее можно распечатать исходные данные и результаты расчета на принтере.

Если принтер нерусифицированный, то для распечатки необходимо загрузить редактор Word и открыть в нем файл dan.txt (исходные данные) или rezult.txt (результаты расчета)

И распечатать, как обычно.

На этом работа с программой закончена.

# Размер программы и требования к аппаратным средствам

Общий объем программы – около 250 Кбайт, работать программа может на любом компьютере, даже с самым медленным процессором и с любой операционной системой.

Желательно (но не обязательно) наличие русифицированного принтера.

## ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОГРАММЫ

Автоматизированный  расчет осуществляется на основе исходной информации ,  которая  вводится  с  клавиатуpы  в диалоговом режиме.

Входными данными являются:

- значения реактивной мощности потребителя в часы максимума и минимума энергосистемы в 1-4   кварталах прошлого года;

- значение максимальной активной мощности в прошлом году (4-й квартал);

- Установленная мощность конденсаторных батарей ;

- Установленная мощность синхронных двигателей;

- Фактические тангенсы фи по кварталам прошлого года и др.

Выходными данными являются:

- значения эффективной (оптимальной) реактивной мощности потребителя в часы максимума и минимума энергосистемы по кварталам;

- Суммарная дополнительная мощность конденсаторных батарей,  которые необходимо установить, для того, чтобы получить расчетные значения эффективной реактивной мощности потребителя.

- Регулировочный диапазон реактивной мощности в часы минимума энергосистемы для осуществления возможности поддержания заданного режима напряжения в узлах эл.снабжения потребителя в соответствии с договором с энергоснабжающей организацией и Правилами пользования тепловой и электрической энергией.

## ЛИТЕРАТУРА, использованная при создании программы

1. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии, Ю.С. Железко, М, Энергоатомиздат 1985г.

2. Автоматические устройства по компенсации реактивной  мощности в электросетях предприятий, В.В. Красник, М, Энергоатомиздат, 1983г.

3. Указания по компенсации реактивной мощности в распределительных сетях, Минэнерго СССР, М, Энергия, 1974г.