Расчет систем вентиляции, аспирации и естественной вентиляции

Описание программы.

# Назначение программы

Программа "Расчет систем вентиляции, аспирации и естественной вентиляции" (в дальнейшем - "Программа") предназначена для автоматизированного расчета систем вентиляции и аспирации с механическим побуждением, а также систем естественной вентиляции.

Возможности программы:

- программа позволяет производить следующие виды схем вентиляции:

- расчет нового воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (вытяжка)

- расчет нового воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (приток)

- поверочный расчет воздуховода естественной вентиляции (вытяжка)

- расчет нового воздуховода для аспирации

- поверочный расчет воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (вытяжка)

- поверочный расчет воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (приток)

- поверочный расчет воздуховода для аспирации

- после расчета, пользователь самостоятельно может задать новый диаметр воздуховода (или скорость среды) как на одном участке, так и для нескольких сразу, схема вентиляции будет тут же рассчитана заново. Таким образом, пользователь может «играть» характеристиками схемы, подбирая наиболее оптимальный для себя вариант расчета

- введенная схема вентиляции (характеристики участков, местные сопротивления и результаты расчета) хранится в одном файле с расширением *.sxm, таким образом можно хранить несколько вариантов расчета, легко переключаться между расчетными схемами

- программа автоматически определяет избыточный напор на конечных участках, и предлагает компенсировать его либо автоматическим уменьшением сечения участка воздуховода, либо введением дросселирующих устройств на участке (диафрагма с острой кромкой или конусная, дроссель клапан, шибер)

- мастер расчета дросселирующих устройств последовательно проведет Вас по всему процессу, рассчитает варианты устройств при различных характеристиках (число створок, диаметры), и показав все сразу, предложит выбрать наилучший

- при расчете схемы вентиляции, программа самостоятельно определяет магистраль схемы (наиболее нагруженную цепь участков)

- после расчета вы можете увидеть потери на трение и местные сопротивления на всех участках расчетной схемы, а также давления в начале и конце каждого участка

- программа позволяет распечатать не только результаты расчета, но и сам расчет последовательно всех участков схемы и местных сопротивлений, с включением  расчетных таблиц

- программа предусматривает расчет магистральных и радиальных схем вентиляции и аспирации.

- программа не предусматривает встречную работу двух вентиляторов на одну схему, как практически не допустимую

- работа двух вентиляторов на две магистрали должна быть рассчитана как две отдельные схемы вентиляции.

#### Управление программой

Внешний интерфейс Программы выполнен в виде одной многозакладочной формы. Закладки расположены в том порядке, в котором производится расчет:

1. Закладка «Характеристики схемы»

Здесь производится выбор типа схемы вентиляции, а также ввод температуры и плотности среды, транспортируемой через воздуховод.

При поверочных расчетах, здесь же вводится напор и производительность вентилятора. По окончании расчета именно с этим напором и производительностью будет произведено сравнение расчетных напора и производительности вентилятора, чтобы получить ответ на вопрос: будет ли функционировать поверяемая схема вентиляции. Также будут рассчитаны напоры на всех участках, при применении заданного вентилятора.

При расчете схемы естественной вентиляции зданий, нужно ввести температуру внутреннего и наружного воздуха, для определения гравитационного давления.

2. Закладка «Этажи»

Эта закладка появляется только для расчета естественной вентиляции, и служит для ввода характеристик здания: количество этажей, толщина перекрытий, высоты этажей, наличие дефлектора и др.

3.Закладка «Участки»

Перед расчетом составляется аксонометрическая схема системы вентиляции, производится нумерация участков схемы. На этой закладке вводится собственно эта схема вентиляции с указанием характеристик каждого участка: длина, расход, конфигурация, материал воздуховода, предварительная скорость (для прямого расчета) или характеристики сечения (для поверочного расчета).

4. Закладка Местные сопротивления

Здесь указываются местные сопротивления (отводы, тройники, решетки и др.), для каждого участка. При расчете, после определения сечений и скоростей на всех участках, производится расчет каждого местного сопротивления, для определения потерь давления на местные сопротивления.

5. Закладка «Расчетная таблица»

Здесь отображена вся расчетная схема вентиляции, где указаны исходные данные и результаты расчета (потери на трение и местные сопротивления, напоры) для каждого участка схемы вентиляции. Здесь же можно корректировать диаметры или скорости среды на участках, подобрав оптимальные для себя. При этом расчет будет проделан заново, и здесь же, в расчетной таблице показаны результаты расчета нового варианта.

Кроме того, здесь, нажав кнопку «Компенсация избыточного давления», можно рассчитать дополнительные дросселирующие устройства, для погашения избыточного напора на конечном участке (если избыточный напор есть). Дросселирующие устройства с рассчитанными характеристиками будут тут же добавлены в список местных сопротивлений на соответствующем участке.

## Особенности построения схемы, нумерации участков и расчета схемы.

Расчет схемы вентиляции начинается с построения аксонометрической схемы, с указанием нумерации участков.

Прежде всего, обозначим простейшие определения вентиляционных схем:

Участок – участок схемы вентиляции, на котором расход и сечение  и скорость постоянны.

Узел – место в схеме вентиляции, к которому примыкает участок (в приведенной в следующем примере схеме, узел1 –это место примыкания участков 1, 2,5, узел2 – место примыкания участков  2,3,6, узел3 -  место примыкания участков  3,4,7)

Напор в начале участка 2 – это давление в узле (2,3,6), напор в конце участка 2 – это давление в узле (1,2,5)

Ветвь – последовательная цепь участков от вентилятора до конечного участка. В приведенной в следующем примере схеме, имеются ветви: (4-7), (4-3-6),  (4-3-2-5), (4-3-2-1)

Магистраль – самая нагруженная ветвь схемы вентиляции, то есть та ветвь, на которой потери на трение и местные сопротивления – максимальны.

Задачей прямого расчета схемы вентиляции является расчет производительности вентилятора для обеспечения планового расхода на всех конечных участках, а также напора вентилятора, для преодоления всех потерь на трение и местные сопротивления самой нагруженной ветви схемы (магистрали). Естественно, все остальные, менее нагруженные ветви схемы будут обеспечены достаточным напором, для преодоление потерь на трение и местные сопротивления.

Нумерация участков происходит с конца схемы (участков, на которых происходит забор (выброс) воздуха ). Для каждого участка предыдущими участками являются участки, примыкающие к нему с стороны воздухозабора.

Участок, который не для кого не является предыдущим, считается участком, примыкающим к вентилятору.

### Пример 1

Например, дана простейшая схема вытяжной вентиляции:

участки 1, 5, 6, 7 – являются конечными, на каждом из них происходит забор воздуха, 500 м3 в час.

Нумерация участков начинается с конца. Для участка 2, предыдущими являются 1 и 5, для участка 3 – предыдущими являются 2 и 6, для участка 4 – предыдущими являются 3 и 7

Для этой схемы строится таблица исходных данных:

| № участка | номера предыдущих участков | длина участка (м) | Расход (м3/ч) | конфигурация | материал воздуховода | абс. шероховатость материала воздуховода (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9.000 | 500.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 2 | 1,5 | 20.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 3 | 2,6 | 14.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 4 | 3,7 | 12.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 5 |  | 2.000 | 500.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 6 |  | 2.000 | 500.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 7 |  | 2.000 | 500.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |

### Пример 2

Дана схема вентиляции Сварочного цеха на 10 постов, на каждом из которых происходит воздухозабор 800, 600, 500, 400 м3/час:

Здесь представлена аксонометрическая схема схемы вентиляции. Участок, примыкающий к вентилятору - № 5, примыкающие к нему: 4 и 12,  к участку 4 примыкают 3 и 9, к участку 3- 2 и 17. к участку 9- 8 и 18, и.т.д:

| № участка | номера предыдущих участков | длина участка (м) | Расход (м3/ч) | конфигурация | материал воздуховода | абс. шероховатость материала воздуховода (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10.000 | 500.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 2 | 1,16 | 10.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 3 | 2,17 | 15.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 4 | 3,9 | 15.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 5 | 4,12 | 20.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 6 | 5 | 15.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 7 |  | 10.000 | 800.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 8 | 7,18 | 10.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 9 | 8,19 | 15.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 10 |  | 10.000 | 400.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 11 | 10,14 | 10.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 12 | 11,13,15 | 10.000 | - | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 13 |  | 10.000 | 400.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 14 |  | 10.000 | 400.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 15 |  | 10.000 | 400.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 16 |  | 10.000 | 400.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 17 |  | 10.000 | 400.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 18 |  | 10.000 | 600.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |
| 19 |  | 10.000 | 600.000 | круг. | сталь новые | 0.100 |

### Пример 3

Схема естественной вентиляции трехэтажного жилого дома на 9 квартир. Из каждой квартиры удаляется по 100 м3/час воздуха, из подвала здания, переоборудованного под склад, удаляется 300 м3,час воздуха. На крыше здания установлен дефлектор, скорость ветра – 0,5 м/с.

| № учас-тка | номера предыду- щих участков | диаметр (мм) | ширина сечения (мм) | высота сечения (мм) | длина участка (м) | Расход (м3/ч) | конфи-гурация | участок расположен на уровне этажа | высота от участка до верхней точки (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | подвал | 14.8 |
| 2 | 1 | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | 1 | 11.8 |
| 3 | 2 | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | 2 | 8.8 |
| 4 | 3,13 | - | 500 | 300 | 3 | - | прям. |  |  |
| 5 | 4 | 400 | - | - | 3 | - | круг. |  |  |
| 6 |  | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | подвал | 14.8 |
| 7 | 6 | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | 1 | 11.8 |
| 8 | 7 | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | 2 | 8.8 |
| 9 |  | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | подвал | 14.8 |
| 10 | 9 | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | 1 | 11.8 |
| 11 | 10 | - | 300 | 300 | 3 | 100 | прям. | 2 | 8.8 |
| 12 | 11 | - | 300 | 300 | 10 | - | прям. |  |  |
| 13 | 8,12 | - | 300 | 300 | 10 | - | прям. |  |  |

Обратите внимание на то, что этаж, на уровне которого расположен участок – это этаж, на уровне которого расположена самая нижняя точка участка, для нашего примера – это точка воздухозабора. Именно для этой точки определяется гравитационный напор на каждом участке.

#### Различия между приточными и вытяжными системами

Нет никакой разницы в нумерации участков приточных и вытяжных систем вентиляции: она происходит с конца схемы - участков, на которых происходит забор или выброс воздуха. Для каждого участка предыдущими участками являются участки, примыкающие к нему с стороны воздухозабора (выброса).

Участок, который не для кого не является предыдущим, считается участком, примыкающим к вентилятору.

Однако различаются расчетные таблицы некоторых местных сопротивлений: шахта приточная и вытяжная, тройник вытяжной и приточный, вход или выход в трубу, диффузор и конфузор и.т.д., поэтому для приточных и вытяжных систем следует применять соответствующие им по направлению потока воздуха местные сопротивления. Кроме того, для тройников при указании участков «ствол – проход - ответвление» следует  также учитывать направление воздуха (напомним: ствол – это прямой участок тройника с максимальным расходом среды, проход – участок противоположный стволу).

#### Описание работы с программой

Предварительная настройка программы

Программа содержит в своем составе таблицу Абсолютной эквивалентной шероховатости материалов воздуховодов:

Эта таблица уже содержит данные о шероховатости для основных материалов воздуховодов. Она используется для определения потерь на трения на участках вентиляции. Вы можете добавить в нее новые материалы, нажав кнопку «Добавить», либо изменить характеристики материалов, нажав кнопку «Изменить»:

Шаг 1. Выбор схемы вентиляции.

Прежде всего, следует создать новую схему вентиляции. Для этого в меню Схема – Новая создайте новую схему вентиляции, или в меню Схема – Загрузить – загрузите из файла уже созданную ранее схему вентиляции. При этом, в шапке окна программы, будет отображено название и путь к файлу – расчетной схеме вентиляции.

Из имеющихся видов расчета, выберите вид расчета схемы вентиляции:

- расчет нового воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (вытяжка)

- расчет нового воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (приток)

- поверочный расчет воздуховода естественной вентиляции (вытяжка)

- расчет нового воздуховода для аспирации

- поверочный расчет воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (вытяжка)

- поверочный расчет воздуховода для вентиляции с мех. побуждением (приток)

- поверочный расчет воздуховода для аспирации

Введите температуру и плотности среды, транспортируемой через воздуховод.

При поверочных расчетах, здесь вводится напор и производительность вентилятора. По окончании расчета именно с этим напором и производительностью будет произведено сравнение расчетных напора и производительности вентилятора, чтобы получить ответ на вопрос: будет ли функционировать поверяемая схема вентиляции. Также будут рассчитаны напоры на всех участках, при применении заданного вентилятора.

При расчете схемы естественной вентиляции зданий, нужно ввести температуру внутреннего и наружного воздуха, для определения гравитационного давления.

В вентиляционной технике воздух при давлении P=760 мм.рт.ст., температуре t=20 град. и относительной влажности 50% называют стандартным. Плотность стандартного воздуха  Ro=1.2 кг/м3.  При нажатии на  кнопку «Рассчитать плотность воздуха при этой t» программа подставит в поле ввода «Плотность» - плотность воздуха при той температуре, которую вы ввели. Вы можете исправить эту плотность вручную, либо ввести новую плотность среды (для систем аспирации).

При расчете плотности при температуре, отличной от 20град не учитывается поправка на влажность воздуха, т.к. эта поправка ничтожно мала (0.6 – 1%) и ею можно пренебречь, учитывая то, что расчетные и фактические параметры среды всегда отличаются.

## Шаг 2. Ввод схемы вентиляции

Перед расчетом, постройте аксонометрическую схему вентиляции и пронумеруйте участки схемы (см. Особенности построения схемы, нумерации участков и расчета схемы).

Перейдите на вкладку «Участки»  программы и нажмите «Добавить» (или кнопку Insert) для добавления нового участка схемы вентиляции.

Перед Вами появится окно ввода характеристик схемы вентиляции:

Номер участка – уникальный номер, в соответствии с аксонометрической схемой вентиляции, нумерация участков производится произвольно (Участок – участок схемы вентиляции, на котором расход и сечение постоянны).

Длина участка – длина участка в метрах

Расход (приток/забор) воздуха на участке – если на участке происходит воздухозабор (либо приток), то введите величину воздухозабора. Программа самостоятельно рассчитает расход на последующих участках, складывая расход на участках, являющихся предыдущими для текущего участка схемы.

Номера предыдущих участков – номера через запятую предыдущих участков, примыкающих к текущему,  перечисленные в любом порядке.

Для прямых расчетов:

Задачей прямого расчета схемы вентиляции является нахождение величины сечения участков а также производительности и напора вентилятора и расчета напоров на всех участках схемы вентиляции.

Скорость среды на участке – это предварительная величина скорости, которой задаемся для каждого вида расчетов: для схемы вентиляции с механическим побуждением : 4-6 м/с, для схемы аспирации – 12-18 м/с (эта скорость не должна быть меньше минимальной скорости витания частиц, транспортируемой схемой аспирации).

На первом этапе, будут рассчитаны сечения воздуховода, при которых скорость будет равна заданной, затем будут подобраны ближайшие большие стандартные сечения воздуховода, для которых будет вновь произведен расчет скоростей.

Для поверочных расчетов:

При проведении поверочных расчетов, окно ввода характеристик участка схемы будет выглядеть так:

То есть вместо предварительной скорости на участке, мы вводим диаметр (либо ширину и высоту сечения) участка.  Задачей поверочного расчета схемы вентиляции является сравнение заданного напора и производительности вентилятора с расчетными, а также нахождение напоров на каждом участке, при применении заданного вентилятора.

Введите все участки схемы вентиляции. Для редактирования характеристик участка, нажмите кнопку «Изменить», для удаления участка схемы вентиляции, нажмите кнопку «Удалить».

Шаг2 (Для поверочного расчета естественной вентиляции)

При расчете естественной схемы вентиляции, в программе появляется закладка «Этажи» для ввода характеристик здания, для которого рассчитывается схема вентиляции:

Количество этажей – число этажей здания

Установить дефлектор – поставьте галочку, если дефлектор установлен, введите скорость ветра, обдувающего дефлектор

Если высота этажей одинакова, установите галочку «Высота этажей/если этажи равны», и введите высоту этажа (м). Если высоты этажей не равны, то в окне «Этаж / высота» нажмете кнопку «Ввод высот участков» и введите высоту каждого этажа (м), а также высоту чердака и подвала:

В случае расчета схемы естественной вентиляции, обязательно укажите на вкладке «Участки» этаж, на уровне которого расположена нижняя часть участка схемы вентиляции. Это необходимо для определения гравитационного давления на каждом из конечных участков. Этаж, на уровне которого расположена нижняя часть участка схемы вентиляции выбирается в поле «Участок расположен на уровне этажа», из выпадающего списка этажей, количество которых введено на вкладке «Этажи»:

Шаг 3. Ввод Местных сопротивлений.

На участках схемы вентиляции расположены местные сопротивления: отводы, тройники, воздухораспределители, крестовины и др.

Для их ввода перейдите на вкладку «Местные сопротивления».

Нажмите кнопку «Добавить» для добавления местного сопротивления на участок схемы вентиляции:

В поле ввода «Установить местное сопротивление на участке» -  введите номер участка, на котором установлено местное сопротивление. Далее, выберите из меню тип местного сопротивления, и нажмите кнопку «Выбрать» (или Enter).

На экране появится окно ввода характеристик местного сопротивления, в зависимости от его вида:

Напомним еще раз, что вид этого окна, и вводимые характеристики местного сопротивления будут разными, в зависимости от вида местного сопротивления.

При нажатии кнопки «Дополнительно», на экран будет выведена расчетная таблица для данного вида местного сопротивления. Введите требуемые характеристики местного сопротивления и нажмите «Записать». Если вы хотите сразу указать коэф. местного сопротивления, без его автоматического расчета, установите флажок «Ввод готового eps» и введите его вручную.

## Внимание !

При вводе тройников, их можно располагать на любом участке схемы, но при этом необходимо указать участки, на которых расположены  ствол, проход и ответвление тройника:

Для тройников коэф. местного сопротивления рассчитывается трижды, для  ствола, прохода и ответвления.

Ствол -  прямой участок тройника с наибольшим расходом среды

Проход  - прямой участок тройника, противоположный стволу

Ответвление – отвод тройника

Для приточных тройников:

-------------------------------------------

--->  ствол                                 ----> проход

-----------------                ----------------

|       |        |

|                |

| ответвл. |

Для вытяжных тройников:

-------------------------------------------

<---  ствол                                 <--- проход

-----------------                ----------------

|       ^        |

|        |        |

| ответвл. |

После расчета коэффициенты местных сопротивлений ствола прохода и ответвления (eps_s, eps_p, eps_o) будут прибавлены к коэффициентам местных сопротивлений тех участков, которые указаны для тройника как участок-ствол, участок-проход, участок-ответвление.

Для изменения характеристик участка, нажмите «Изменить», для удаления местного сопротивления нажмите «Удалить». Для расчета схемы вентиляции, нажмите кнопку «Расчет».

Некоторые особенности при вводе местных сопротивлений

Начиная с версии 3.03 в программу введены тройники и крестовины ВСН 353-86. Для них ввод несколько отличается от ввода остальных тройников. Каждый тройник представлен в виде двух отдельных местных сопротивлений: проход и ответвление узла. Нужно ввести на одном участке – сопротивление «Проход узла» (указав также, на каких участках находятся  ствол и ответвление этого тройника), на другом участке - сопротивление «Ответвление узла» (указав также, на каких участках находятся  ствол и проход этого тройника).

### Пример 1

Например, дана простейшая схема вытяжной вентиляции:

В узле схемы вентиляции (1,2.5) расположен Вытяжной тройник, ствол которого находится на участке 2, проход – на участке 1, ответвление – на участке 5.

Вводим первое местное сопротивление на участке 2: «Проход узла … (вытяжка)», участок ствол – 2, участок ответвление – 5.

Вводим второе местное сопротивление на участке 5: «Ответвление узла … (вытяжка)», участок ствол – 2, участок проход – 1. После этого, при расчете на участках проход и ответвление будут рассчитаны коэффициенты местного сопротивления для ответвления и для прохода тройника.

Для расчета крестовин порядок действий тот же, только нужно вводить Два местных сопротивления «Ответвление узла…».

Вход в среднее отверстие и выход из среднего отверстия

У пользователя программы может появиться вопрос:  Что значит  местное сопротивление «Вход/выход в среднее отверстие (вход)» и  «Вход/выход в среднее отверстие (проход)», ведь на эскизе изображено одно и то же отверстие в воздуховоде ?

Среднее отверстие вход - сопротивление самого отверстия, среднее отверстие проход - сопротивление прямого участка воздуховода, перед отверстием, по ходу движения среды. Отверстие в трубе по своим свойствам напоминает тройник, где вместо ответвления

расположено отверстие, ствол -прямой участок воздуховода с наибольшим расходом среды, проход - участок воздуховода, напротив ствола.

Общие замечания для проектировщиков вентиляционных систем

Не забывайте, что со временем, из-за износа вент.системы, появившихся неплотностей, подсосов, эффективность вент. системы может снизиться. Для первоначальной настройки вент. системы, а также регуляции ее во время эксплуатации  оснащайте проектируемую систему вентиляции устройствами, позволяющими регулировать и настраивать систему: шиберами, жалюзийными решетками и.т.п.

При применении матерчатых рукавных фильтров, фильтрующая ткань, в особенности ворсистая покрывается слоем пыли. Этот слой пыли может существенно затруднять  проход воздуха, сопротивление фильтра может существенно возрасти. Поэтому, по возможности оснащайте рукавные тканевые фильтры встряхивающими приспособлениями.

При расчете системы где  это возможно, не занижайте, а завышайте местные сопротивления, чтобы был запас «прочности» системы. Этот запас позволит системе длительное время работать эффективно.

Шаг 4. Расчетная таблица.

После расчета, выдается окно с результатами расчета, а также рекомендациями по оптимизации схемы вентиляции:

Расчетная таблица схемы вентиляции, в которой отображены исходные данные,  результаты расчета, а также промежуточные расчетные данные на всех участках, имеет вид:

В этой таблице Вы можете просмотреть результаты расчета.

Обратите внимание на то, что поиск значений в справочных таблицах для определения коэффициентов местных сопротивлений, поправочных коэффициентов и др.  производится методом линейной интерполяции, поэтому расчет производится более точно, чем ручной , и может отличаться от расчета, произведенного вручную.

Нажав кнопку «Печать расчета» Вы получите полный расчет схемы вентиляции: последовательный расчет всех участков, местных сопротивлений со всеми расчетными таблицами, и можете вывести его на печать.

При необходимости, нажмите кнопку «Коррекция» для изменения диаметров или скоростей на любом из участков. Для этого, уставите курсор на тот участок, диаметр или скорость которого хотите откорректировать, и нажмите кнопку «Коррекция». При этом, на экране появится окно «Коррекция данных для перерасчета»:

Установите флажок «Коррекция диаметра воздуховода» или «коррекция скорости на участке», введите соответственно, новый диаметр или скорость. Если вы хотите задать диаметр или скорость сразу для несколько участков, установите флажок «применить для нескольких участков», и галочками отметьте те участки, диаметр (или скорость) на которых хотите задать. После нажатия кнопки «Записать», вся схема вентиляции будет рассчитана заново.

В программе имеется возможность также изменить величину притока/забора воздуха на одном или нескольких участках. Для этого, установите флажок «Коррекция притока/забора среды». Далее - порядок действий как для коррекции диаметра или скорости на участках.

Эта возможность бывает необходима в случае, если инженер – расчетчик хочет произвести расчет одной схемы вентиляции в нескольких вариантах воздухообмена.

Внимание! Изменить величину притока/забора воздуха можно только для конечных участков. Расход на остальных (неконечных) участках будет посчитан автоматически, складываясь из расходов на конечных участках, затем на участках, для которых конечные участки являются предыдущими, и так далее, согласно введенной схеме. Изменения притока/забора воздуха  на  неконечных участках будут проигнорированы программой.

## Компенсация избыточных напоров на конечных участках

При расчете разветвленных схем вентиляции, очень часто на участках, ближайших к вентилятору (ветвь с наименьшим сопротивлением), напор бывает избыточным.

Для предотвращения ситуации, когда весь напор вентилятора уходит по пути наименьшего сопротивления (для указанной схемы, это ветви 4-7, 4-3-6 и др.), на конечных участках 7,6 вводятся дросселирующие устройства. Таким образом, потери на трение и местные сопротивления на всех ветвях (4-7), (4-3-6), (4-3-2-5) становятся приблизительно равными потерям на трение и местные сопротивления на магистрали (4-3-2-1), и на всех конечных участках: 7,6,5,1 нет избыточного напора.

Для оценки величины избыточного напора на концевом участке, введено понятие невязка, измеряемое в процентах, и пришедшее к нам со времен ручного расчета схем вентиляции. При ручном расчете, сначала рассчитывалась магистраль (4-3-2-1), и напоры в узлах (4,3,7), (3,2,6), (2,1,5). После этого, рассчитывался напор в узле ответвления со стороны конечного участка. Например для расчета напора1 в узле (4,3,7), задавался конечный напор на конце участка 7 равным нулю, таким образом, напор1 в узле (4,3,7)  равнялся сумме потерь на трение и местные сопротивления на участке 7. После этого происходило сравнение напора в узле (4,3,7) рассчитанного для магистрали и напора1.

Невязка вычисляется nev=( (напор – напор1) /напор) *100

Понятие невязки введено для оценки величины избыточного напора на концевом участке ([1] стр 48 - 63).

При невязке больше 15% рекомендуется применять дросселирующие устройства, для погашения избыточного напора.

Установите курсор на участок, на котором существует избыточное давление (избыточный напор раскрашен желтым цветом в расчетной таблице), и нажмите кнопку «Компенсация избыточного давления». На экране появится окно выбора способа компенсации избыточного напора:

При выборе «Автоматический подбор меньшего сечения воздуховода» программа попытается, перебирая стандартные диаметры (сечения) воздуховодов, подобрать меньший, потери на трение в котором компенсируют избыточный напор.

При выборе «Диафрагма с острой кромкой» на экране появится окно с рассчитанной для этого сечения воздуховода диафрагмой. Задачей расчета является нахождение диаметра отверстия диафрагмы.

при нажатии кнопки «Применить», в список местных сопротивлений схемы вентиляции будет добавлена «Диафрагма с острой кромкой», и расчет будет произведен заново.

При выборе «Дроссель-клапан» на экране появится окно с рассчитанным для этого сечения воздуховода дроссель-клапаном. Будут сразу рассчитаны варианты дроссель клапана с 1,2,3,4,5 – ю створками:

Задачей расчета является нахождение угла поворота створок дроссель –клапана, при различном числе створок. Вам останется выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

При выборе «Шибер» на экране появится окно с рассчитанным для этого сечения воздуховода шибером. Задачей расчета является нахождение высоты подъема шибера, так, чтобы потеря давления на шибере равнялась величине избыточного напора на участке.

при нажатии кнопки «Применить», в список местных сопротивлений схемы вентиляции будет добавлен «Шибер», и расчет будет произведен заново.

При выборе «Диафрагма конусная» на экране появится окно с рассчитанной для этого сечения воздуховода диафрагмой. Будут сразу рассчитаны варианты диафрагмы для всех углов раскрытия диафрагмы:

Задачей расчета является нахождение диаметра диафрагмы при всех стандартных углах раскрытия, так, чтобы потеря давления на диафрагме равнялась величине избыточного напора на участке.

при нажатии кнопки «Применить», в список местных сопротивлений схемы вентиляции будет добавлена «Диафрагма конусная», с выбранными характеристиками и расчет будет произведен заново.

## Печать результатов расчета, запись и загрузка схемы вентиляции

Для сохранения расчетной схемы  вентиляции, характеристик участков и результатов расчета, нажмите в главном меню: «Схема - Сохранить» или «Схема – сохранить как». Если вы забыли сохранить схему, то при выходе из программы, будет задан вопрос «В схеме вентиляции были сделаны изменения. Сохранить ?». Ответьте «Сохранить» для подтверждения сохранения изменений. Схемы вентиляции (исходные данные, характеристики участков, а также результаты расчета) хранятся в едином файле с расширением *.sxm.

Для загрузки уже существующей схемы вентиляции, выберите в главном меню «Схема- Загрузить», а для создания новой схемы вентиляции: «Схема- Новая».

После проведения расчета, для печати его результатов в краткой форме, нажмите кнопку «Печать». Для вывода на печать всего подробно изложенного расчета, нажмите кнопку «Печать расчета».

Печатные формы после своего формирования автоматически передаются программе Microsoft Word, установленной на каждом компьютере в составе пакета Microsoft Office. Это сделано с целью предоставить пользователю максимальные возможности по правке, просмотру, печати и сохранению отчетов в файле. После нажатия кнопки Печать или Печать расчета происходит формирование отчета в памяти и передача его программе Word, которая автоматически запустится и станет активной на экране.

Для печати файла из программы Word нажмите кнопку  на панели инструментов Word или, в случае ее отсутствия, выберите пункт «Файл» главного меню и подпункт «Печать».

Для сохранения отчета в файл из программы Word выберите пункт «Файл» главного меню и подпункт «Сохранить как…». В появившемся диалоге сохранения документа выберите папку, в которую хотите сохранить отчет и введите имя файла отчета.

Внимание !

Все отчеты сохраняются в универсальном формате документов Windows – RTF (Rich Text Format), который умеет открывать большинство текстовых редакторов. Это сделано с целью совместимости программы со всеми версиями программ Microsoft Office, Open Office. В зависимости от индивидуальных настроек Вашего компьютера программа Word при формировании отчета может выдать окно подтверждения формата файла:

Курсор в этом окне сразу будет установлен на «Текст в формате RTF» и Вам нужно только подтвердить это, нажав кнопку «   Ок   ».

Если Вы хотите чтобы Word никогда больше не спрашивал Вас о преобразовании формата файла, зайдете в пункт главного меню Word «Сервис», затем «Параметры» и войдите во вкладку настроек «Общие»:

снимите флажок «подтверждать преобразование при открытии».

В версии Word 95, при формировании отчета, Word может при запуске не выйти на передний план экрана, а появиться в свернутом виде, в виде мигающей кнопки на панели задач (справа от кнопки «Пуск»). В этом случае еще раз щелкните по мигающей кнопке Word с новым сформированным отчетом, для того чтобы сделать окно отчета активным .

Если на Вашем компьютере не установлен Microsoft Word и Open Office, печатная форма будет открыта с помощью стандартного редактора WordPad, или любого другого, настроенного в Вашем компьютере для открытия документов *.doc.

Список использованной литературы:

[1] М.П. Калинушкин, Вентиляторные установки, издание седьмое, переработанное и дополненное, Москва «Высшая школа» 1979г, 292 с.

[2] В.И. Богославский, И.И. Разумов, В.П. Щеглов, Отопление и вентиляция, издание второе, переработанное и дополненное,  Москва «Стройиздат» 1980г, 312 с.

[3] Е.В. Стефанов, Справочник проектировщика, вентиляция и кондиционирование воздуха. издание второе, переработанное и дополненное,  Л. 1970. (ВВИТКУ)

[4] А.В. Нестеренко, Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. «Высшая школа» 1971.

[5] В.Я. Меклер, Г.А. Овчинников, промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха, Москва «Стройиздат» 1978г.

[6] Л.С. Донин, Справочник по вентиляции в пищевой промышленности, М., «Пищевая промышленность» 1977.

[7] Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Вентиляция и кондиционирование воздуха. ч.II под ред. И.Г.Староверова. «Стройиздат» 1969, 536с.

[8] Ведомственные строительные нормы "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ" ВСН 353-86 Минмонтажспецстрой СССР

[9] Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80, Москва, Издательство стандартов 1982

[10] И.Г. Грачев, С.Ю. Пирогов, Н.П. Савищенко, А.С. Юрьев, Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем, Санкт-Петербург, АНО НПО "Мир и семья" 2001г., 1152 с.