Пример расчета простой двухтрубной гидравлической сети с потребителями с учетом рельефа местности

Дана следующая протяженная гидравлическая сеть теплоснабжения с четырьмя домами-потребителями тепла:

Выходной напор сетевого насоса равен 45 метров.

Длина каждого участка 500 м, диаметры прямого и обратного трубопровода 400, 350, 300, 250,200 мм, расход теплоносителя на каждом потребителе – 200 т/час, высота каждого здания – 15 м.

Рельеф местности – переменный, потребители находятся на следующей геодезической высоте (относительно оси сетевого насоса): Дом 1 (15 метров), Дом 2 (9 метров), Дом 3 (7 метров), Дом 4 (13 метров).

Необходимо рассчитать гидравлическую схему, рассчитать параметры диафрагм для подключения потребителей, выяснить необходимость дополнительных подкачивающих насосов и подобрать их напоры.

Шаг 1   Построение расчетной схемы и нумерация участков

Расчет начинается с построения плоской схемы гидравлической сети, с указанием нумерации узлов схемы.

Прежде всего, обозначим простейшие определения, необходимые для расчета :

Участок – участок трубопровода,  имеющий неизменными следующие характеристики:  расход теплоносителя, внутренний диаметр трубопровода,  абсолютную шероховатость внутренней поверхности трубопровода.

Узлы – начало и конец участка. Приведенная в следующем примере схема состоит из девяти участков: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 2-7, 3-8, 5-9, 6-10. Одной из задач гидравлического расчета является определение напоров во всех узлах схемы: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Ветвь – последовательность участков без ответвлений.

В построенной схеме нумеруем Узлы. Номер каждого узла должен быть уникальным. Такой подход к обозначению участков схемы более удобен, так как нас интересует напор именно в узлах схемы, к узлам схемы осуществляется подключение потребителей.

Схема имеет четыре магистрали (цепь участков от сетевого насоса до конечного участка):

1-2-7

1-2-3-8

1-2-3-4-5-9

1-2-3-4-5-6-10

Потребители подключены к конечным узлам 7,8,9,10.

Упростим схему:

Мы упростили схему, строго говоря, не совсем правильно, ведь потребитель не «сидит» непосредственно на трубе :

а подключается к ней посредством ответвлений:

Сделано это упрощение специально для того, чтобы показать на пьезометрическом графике сразу всех четырех потребителей.

При расчете, программа выдаст предупреждение о том, что потребители Дом 1, Дом 2  и Дом 3 подключены на самом деле не к конечным  участкам, но мы не будем обращать внимание на эти предупреждения.

Шаг 2  Запуск программы и создание новой схемы

Запустите установленную программу. Для этого, дважды щелкните по ярлычку программы на рабочем столе: . Либо запустите из меню Windows: «Пуск – Программы – Гидравлический расчет тепловых сетей».

На экране появится окно программы.

Прежде чем начать расчет, нужно создать файл, в котором будут храниться исходные данные – характеристики участков (то есть сама схема), данные абонентов-потребителей тепла и результаты расчетов.

Для создания новой схемы нужно в главном меню программы выбрать пункт «Схема - Новая»:

В появившемся окне ввести имя файла-схемы, например «Простая» и нажать кнопку «Сохранить»:

Новая схема будет записана в файл «Простая.sty».

Шаг 3  Настройка расчета

Интерфейс программы выполнен в виде одной многозакладочной формы. Закладки расположены в том порядке, в котором производится расчет:

Перейдите на первую закладку программы «Настройки расчета»:

Выберите тип схемы - «двухтрубная».

Так как расчет производится с потребителями тепла, выберите «Произвести расчет с потребителями».

Сетевой насос в нашей схеме присоединен к узлу № 1, поэтому вводим  «Узел присоединения сетевого насоса - 1».

Выходной напор сетевого насоса – давление на выходе сетевого насоса (м), в нашем случае это 45 метров..

Метод расчета обратного трубопровода

Программа может рассчитывать давления в обратном трубопроводе двумя методами:

1. «Задать   входной напор сетевого насоса» – задаемся давлением на входе сетевого насоса (обычно он составляет 10-15 метров).

Таким образом, мы фактически задаемся располагаемым напором сетевого насоса.

Располагаемый напор в любой точке гидравлической сети – это разность давлений (напоров) сетевой воды в подающем трубопроводе  и обратном трубопроводе  в этой точке сети:

Р расп. = Р подающ. – Р обрат.

Значит, если мы ввели Выходной напор сетевого насоса = 40 метров, а Входной напор сетевого насоса 15 метров, то мы задались Располагаемым напором сетевого насоса 25 метров.

2. «Рассчитать входной напор сетевого насоса» – рассчитать  входной напор в зависимости от реального сопротивления самой нагруженной магистрали. Принцип расчета проиллюстрируем пьезометрическими графиками.

Расчет ведется так: берем Выходной напор сетевого насоса (точка А), вычисляем потери  на всех участках самой нагруженной цепи участков – магистрали.  Рисуем пьезометрическую кривую напора по подающему трубопроводу магистрали и получаем напор на конечном узле магистрали (точка В):

Далее, отнимаем от напора в конечном узле магистрали потерю давления на конечном абоненте (точка С).

Затем от этой точки вычисляем потери по магистрали на обратном трубопроводе, начиная с последнего узла магистрали и заканчивая первым узлом (узлом присоединения сетевого насоса):

Так мы получаем входной напор сетевого насоса (точка D).

Если схема разветвленная – программа сама определит самую нагруженную магистраль и вычислит для нее входной напор сетевого насоса.

Вычислить количество теплоты получаемое потребителями – если вы хотите рассчитать суммарное количество теплоты, получаемое всеми потребителями, а также каждым потребителем по отдельности. При установке этого флажка, введите температуру воды в подающем трубопроводе.

По окончании настройки расчета нажмите кнопку «Далее».

Шаг 4  Ввод характеристик участков схемы

Ввод участков схемы гидравлической сети осуществляется на закладке «Участки схемы сети:

Для добавления нового участка схемы нажмите «Добавить» (или кнопку Insert). Перед Вами появится окно ввода характеристик участка схемы тепловой сети:

Номер узла – уникальный номер, в соответствии со схемой тепловой сети, номер участка складывается из Номера входного узла и Номера выходного узла (Например участок 1-2, 2-46, 4-138).  Напомним, что Участок – участок трубопровода,  имеющий неизменными следующие характеристики:  расход теплоносителя, внутренний диаметр трубопровода,  абсолютную шероховатость внутренней поверхности трубопровода.

Если в двухтрубной схеме на участке все характеристики у обратного трубопровода (расход, внутренний диаметр, длина, сумма местных сопротивлений, шероховатость) равны характеристикам подающего трубопровода, то, для облегчения ввода, можно установить флажок «Все параметры обратного трубопровода те же, что у подающего». В этом случае, поля характеристик обратного трубопровода станут равными соответствующим характеристикам подающего трубопровода, и будут пропускаться при вводе.

Обратите внимание, что расход нужно вводить только на конечных участках. Однако, мы упростили схему, поместив всех потребителей на одной магистрали без ответвлений, поэтому введем расход на участках, к которым подключены потребители: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6. Для этих участков нужно установить флажок «Участок является конечным» и ввести расход, приходящийся на потребителя – 200  (т/ч).

Позже, при расчете, программа «пройдет» по всей цепи участков от конечного до сетевого насоса: 6-5-4-3-2-1 и сложит расходы на конечных и «передающих» участках. Таким образом рассчитанные расходы на участках получатся, соответственно 200-400-400-600-800-800 (т/час).

Сумма коэф. местных сопротивлений на участке – складывается из всех коэф. местных сопротивлений на участке (отводы, задвижки и др.).

Напомним, что безразмерный коэффициент конкретного местного сопротивления (eps) – это универсальная характеристика любого местного сопротивления, с помощью которой можно вычислить потерю давления в метрах на этом местном сопротивлении в зависимости от скорости потока, по формуле Вейсбаха:

H = eps* (v^2 / (2g))

где  Н – потеря давления в метрах на этом местном сопротивлении,

v-скорость потока,  g=9,8 м/с^2 - ускорение свободного падения.

Абсолютная шероховатость  -  средняя высота выступов на поверхности трубы.

Характер шероховатости зависит от материала стенок труб, степени обработки, что определяет высоту выступов, их густоту и форму. Для приближенной оценки введено понятие средней высоты бугорков (выступов) шероховатости, называемой абсолютной шероховатостью.

Шероховатость можно ввести вручную, либо выбрать из справочника, нажав кнопку

Введите все участки схемы тепловой сети. Для нашей схемы таблица исходных данных будет выглядеть так:

| № участка | Расход (т/час) |  | Диаметр (м) |  | Длина (м) |  | Сумма коэф. местных сопротивлений |  | Абсолютная шероховатость (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающ. | обратный | подающ. | обратный | подающ. | обратный | подающ. | обратный | подающ. | обратный |
| 1-2 | 200.000 | 200.000 | 0.400 | 0.400 | 500.000 | 500.000 | 3.000 | 3.000 | 0.200 | 0.200 |
| 2-3 | 200.000 | 200.000 | 0.350 | 0.350 | 500.000 | 500.000 | 3.000 | 3.000 | 0.200 | 0.200 |
| 3-4 | - | - | 0.300 | 0.300 | 500.000 | 500.000 | 3.000 | 3.000 | 0.200 | 0.200 |
| 4-5 | 200.000 | 200.000 | 0.250 | 0.250 | 500.000 | 500.000 | 3.000 | 3.000 | 0.200 | 0.200 |
| 5-6 | 200.000 | 200.000 | 0.200 | 0.200 | 500.000 | 500.000 | 3.000 | 3.000 | 0.200 | 0.200 |

Для редактирования характеристик участка, поставьте на него курсор и нажмите кнопку «Изменить» (или кнопку Enter). Для удаления участка схемы, поставьте на него курсор и нажмите кнопку «Удалить» (или кнопку Delete).

Групповое изменение характеристик участков

Иногда нужно изменить некоторые характеристики участка (например суммарное местное сопротивление или шероховатость) сразу на нескольких участках схемы. Для этого нажмите кнопку «Групповое изменение» на вкладке «Участки схемы сети».

В появившемся окне пометьте галочками те параметры (расход, диаметр и.т.д.), которые хотите изменить сразу у нескольких участков. Поля ввода этих параметров станут доступными.

В левом окне – списке участков отметьте галочками те участки, для которых нужно записать введенные вами данные.

Для быстрого выделения участков в списке существуют кнопки:

«Отметить все» – отметит все участки в списке

«Снять отметку у всех» – снимет отметку у всех участков

«Инвертировать выделение» – меняет выделение каждого участка наоборот: все отмеченные участки станут неотмеченными, а неотмеченные – отмеченными.

По окончании ввода нажмите «Записать». Появится окно подтверждения записи, в котором перечислены выбранные параметры для записи.

Введенные выбранные параметры будут записаны для всех отмеченных участков.

По окончании ввода участков схемы нажмите кнопку «Далее»

Шаг 5  Ввод рельефа местности и подкачивающих насосов

Закладка «Подкачивающие насосы» служит для ввода подкачивающих насосов в схеме и ввода геодезического рельефа местности.

Нажмите кнопку «Ввод геодезических высот рельефа местности».

На экране появится список всех узлов схемы с указанием геодезической высоты.

Обычно геодезические высоты указывают относительно оси сетевого насоса.

Поставьте курсор на нужный узел схемы, нажмите Enter, введите высоту этого узла, и снова нажмите Enter для окончания ввода.

Высоты можно вводить сразу нескольким (или всем сразу)  узлам. Для этого нажмите кнопку «Групповой ввод геодезической высоты»:

Введите высоту и диапазон узлов, для которых хотите записать эту геодезическую высоту и нажмите кнопку «Записать».

Если вы не ввели  начальный узел диапазоны, начальным будет считаться самый меньший номер узла в схеме (в нашем примере это узел 1).

Если вы не ввели  конечный узел диапазоны, конечным будет считаться самый больший номер узла в схеме (в нашем примере это узел 5).

По окончании ввода геодезических высот рельефа местности, нажмите кнопку «Далее».

Шаг 6  Ввод потребителей

Закладка «Потребители» появляется только для расчета схемы с потребителями тепла, и служит для ввода характеристик потребителей: номер узла, к которому подключен потребитель, способ подключения (дроссельный / элеваторный), расход воды через потребителя, суммарное сопротивление потребителя.

Для добавления нового потребителя, нажмите «Добавить» (или кнопку Insert). Перед Вами появится окно ввода характеристик потребителя тепла:

Наименование потребителя – уникальное наименование потребителя, например «дом 11 по улице Пионерской»

Потребитель подключен к узлу № – номер узла, к которому подключен потребитель. Располагаемый напор в этом узле будет вычислен в процессе расчета и послужит, в свою очередь, для расчета дросселирующего устройства, через которое подключен потребитель к тепловой сети.

Напомним, что располагаемый напор в точке сети – это разница давлений в подающем и обратном трубопроводе.

Схема присоединения – непосредственное (дроссельное) или элеваторное

Сопротивление потребителя (м) – сумма всех местных сопротивлений потребителя (отводы, арматура, радиаторы и др.). Эту величину можно взять из проектной документации потребителя, или установить при помощи замера.

Коэф. смешения – вводится только для элеваторной схемы присоединения потребителя. Коэф. смешения - это отношение воды взятой из обратной линии к воде взятой из подающего трубопровода. Таким образом, если коэф.=0.5, тогда из обратного трубопровода берется в два раза меньше чем из подающего.

Высота присоединяемого здания (м) – высота здания в метрах для отрисовки его на пьезометрическом графике

Введите характеристики всех потребителей тепловой сети. Для редактирования характеристик потребителя, установите на него курсор и нажмите кнопку «Изменить» (или кнопку Enter). Для удаления потребителя, установите на него курсор и нажмите кнопку «Удалить» (или кнопку Delete).

Шаг 7. Расчет, просмотр и печать результатов расчета.

По окончании ввода потребителей тепла, нажмите кнопку «Далее». При этом будет произведен расчет введенной схемы и потребителей.

После расчета, выдается окно с сообщением об удачно произведенном расчете:

В случае если при вводе схемы сети или характеристик потребителей были допущены ошибки, не позволяющие выполнить расчет, то программа выдаст окно сообщений, в котором будут перечислены эти ошибки.

В нашем случае – программа выдала предупреждения о том, что участки 1-2, 2-3 и 4-5 не являются конечными. Однако расходы на них посчитаны правильно и составили, соответственно,  800, 600 и 400 т/час.  Мы пренебрежем этим предупреждением, так как специально упростили схему для того, чтобы показать на пьезометрическом графике сразу всех трех потребителей.

Расчетная таблица схемы тепловой сети, в которой отображены исходные данные,  результаты расчета, а также промежуточные расчетные данные на всех участках, будут отображены на вкладке «Расчетная таблица -УЧАСТКИ»:

Если выбран расчет схемы с потребителями, то в программе будет доступна вкладка «Расчетная таблица - ПОТРЕБИТЕЛИ», в которой отображены исходные данные введенных потребителей и рассчитанные программой характеристики устройств подключения потребителей:

Расчет произведен. Можно приступать к просмотру анализу его результатов.

Кнопка «Пьезометр»

Для построения пьезометрического графика, на вкладке «Расчетная таблица -УЧАСТКИ» нажмите кнопку «Пьезометр».

В появившемся окне магистралей выберите магистраль, для которой хотите построить пьезометр и нажмите «Далее»:

Самая нагруженная магистраль будет помечена примечанием «*Самая нагруженная магистраль*».

Вы можете построить пьезометр не для всей магистрали, а для ее части (например, если она слишком длинная):

В этом окне можно указать начальный и конечный узел выбранной магистрали для которых хотим построить пьезометр. По умолчанию – здесь указана вся выбранная магистраль (ее самый первый и самый последний узел).

Пьезометр построен. Красная линия – кривая напоров в прямом трубопроводе, синяя – кривая напоров в обратном трубопроводе, зеленые столбцы – высоты потребителей в масштабе, коричневая линия – линия грунта.

На пьезометре видно, что напора в подающем трубопроводе (красная линия) хватает для залива верхних этажей потребителей Дом 1 и Дом 2, однако не хватает для потребителей Дом 3 и Дом 4.

Следовательно, для обеспечения теплоснабжения потребителей Дом 3 и Дом 4 необходимо установить подкачивающий насос.

Вернемся на вкладку «Подкачивающие насосы»:

Нажмем кнопку «Добавить» для установки подкачивающего насоса:

Выберем  установку  «Подкачивающий насос», введем «Номер узла подкачивающего насоса» - 4  и место установки «Прямой трубопровод»

Напор подкачивающего насоса – 20 метров.

Выполним расчет заново -  вернувшись на вкладку «Расчетная таблица - Участки» и нажав кнопку «Расчет».

Теперь снова нажмем кнопку «Пьезометр» для того чтобы увидеть результат установки подкачивающего насоса на четвертом узле подающего трубопровода:

На пьезометре точка A – выходной напор сетевого насоса (45 метров), линия A-B – кривая давлений подающего трубопровода на магистрали 1-2-3-4.

На четвертом узле установлен подкачивающий насос напором 20 метров – это линия B-C.

Линия C-D –потеря давлений в подающем трубопроводе на магистрали 4-5-6.

D-E – потеря давления 10 метров на абоненте Дом 4. Линия E-F – кривая давлений в обратном трубопроводе.

Как видите, красная линия давления в подающем трубопроводе поднялась на 20 метров и теперь обеспечивает залив верхнего этажа потребителей Дом 3 и Дом 4.

Однако, из-за протяженности трубопровода в обратном трубопроводе (синяя линия) получается недостаточное давление на входе сетевого насоса (-6.91 метра).

Чтобы обеспечить нормальную работу сетевого насоса установим подкачивающий насос на узле 4 обратного трубопровода.

Вернемся на вкладку «Подкачивающие насосы»:

Нажмем кнопку «Добавить» для установки подкачивающего насоса:

Выберем  установку  «Подкачивающий насос», введем «Номер узла подкачивающего насоса» - 4  и место установки «Обратный трубопровод»

Напор подкачивающего насоса – 20 метров.

Выполним расчет заново -  вернувшись на вкладку «Расчетная таблица - Участки» и нажав кнопку «Расчет».

Теперь снова нажмем кнопку «Пьезометр» для того чтобы увидеть результат установки подкачивающего насоса на четвертом узле обратного трубопровода:

Как видите, давление в обратном трубопроводе (синяя линия) поднялось на четвертом узле на 20 метров. Давление на входе сетевого насоса стало равным 13,09 метра, что вполне допустимо. Расчет считаем законченным.

Слева от пьезометра расположена панель кнопок:

Новый график – построить пьезометр для другой магистрали

Записать в файл - записать пьезометр в файл, как картинку

Копировать в буфер – скопировать пьезометр в буфер для вставки его в любую программу в виде картинки

масштабирование (расширение и сжатие) графика по ширине. Если надписи на графике «сливаются» вместе, график можно растянуть, нажав кнопку «+». Если график слишком длинный, его можно сжать по длине, нажав кнопку «-»

Передать в Excel – запустить Microsoft Excel и вставить туда построенный пьезометр.

Не масштабировать участки по их длине – при установленном флажке график рисуется с равными длинами участков. Это бывает необходимо, когда схема имеет то длинные (например, между кварталами) то короткие участки (между домами). В этом случае, чтобы график не выглядел слишком растянутым на длинных участках и не мельчился на коротких – установите этот флажок. Тогда участки на графике будут отрисованы равными по оси «номера участков».

Без флажка – участки рисуются в масштабе пропорционально их длине.

Выход – Закрыть окно пьезометрического графика

После проведения расчета и просмотра результатов, можно в любой момент вернуться на любую из вкладок и изменить исходные данные, а затем снова выполнить расчет, с новыми исходными данными. Это бывает необходимо в случае, если инженер-расчетчик хочет «поиграть» исходными данными для достижения оптимальных результатов.

Расчет произведен. Можно приступать к просмотру и печати его результатов. Для этого в нижней части окна расположены следующие кнопки:

Кнопка «Печать»

После проведения расчета, для печати исходных данных и  результатов расчета, нажмите кнопку «Печать».

Печатная форма после своего формирования автоматически передается программе Microsoft Word, установленной на каждом компьютере в составе пакета Microsoft Office. Это сделано с целью предоставить пользователю максимальные возможности по правке, просмотру, печати и сохранению отчетов в файле. После нажатия кнопки Печать происходит формирование отчета в памяти и передача его программе Word, которая автоматически запустится и станет активной на экране.

Для печати файла из программы Word нажмите кнопку  на панели инструментов Word или, в случае ее отсутствия, выберите пункт «Файл» главного меню и подпункт «Печать».

Для сохранения отчета в файл из программы Word выберите пункт «Файл» главного меню и подпункт «Сохранить как…». В появившемся диалоге сохранения документа выберите папку, в которую хотите сохранить отчет и введите имя файла отчета.

Внимание !

Печатные формы сохраняются в универсальном формате документов Windows – RTF (Rich Text Format), который умеет открывать большинство текстовых редакторов. Это сделано с целью совместимости программы со всеми версиями программ Microsoft Office, Open Office. В зависимости от индивидуальных настроек Вашего компьютера программа Word при формировании отчета может выдать окно подтверждения формата файла:

Курсор в этом окне сразу будет установлен на «Текст в формате RTF» и Вам нужно только подтвердить это, нажав кнопку «   Ок   ».

Если Вы хотите чтобы Word никогда больше не спрашивал Вас о преобразовании формата файла, зайдете в пункт главного меню Word «Сервис», затем «Параметры» и войдите во вкладку настроек «Общие»:

снимите флажок «подтверждать преобразование при открытии».

В версии Word 95, при формировании отчета, Word может при запуске не выйти на передний план экрана, а появиться в свернутом виде, в виде мигающей кнопки на панели задач (справа от кнопки «Пуск»). В этом случае еще раз щелкните по мигающей кнопке Word с новым сформированным отчетом, для того чтобы сделать окно отчета активным.

Если на Вашем компьютере не установлен Microsoft Word и Open Office, печатная форма будет открыта с помощью стандартного редактора WordPad, или любого другого, настроенного в Вашем компьютере для открытия документов *.doc.

Кнопка «Печать расчета»

Для вывода на печать всего подробно изложенного расчета с формулами, нажмите кнопку «Печать расчета». На экран будет выведен сам гидравлический расчет тепловой сети и потребителей тепла:

Вы можете просматривать текст расчета в окне, или нажав кнопку «Копировать в буфер», скопировать весь расчет в буфер обмена, и вставить его в свой любимый текстовый редактор для редактирования и печати текста расчета.

Текст расчета выгружается в окно просмотра, а не в Word, как Исходные данные и результаты расчета потому, что является очень большим, и выгрузка в Word может занимать весьма значительное время, например для 1000 участков это составит 69 секунд, файл *.doc будет иметь размер 17 Мб, для 10000 участков выгрузка будет длиться 12 минут, а размер файла составит 170 Мб.

Для удобного поиска текста расчета Участка или текста расчета Потребителя нажмите кнопку «Навигация». Будет показан список всех Участков и Потребителей:

Дважды щелкните (или нажмите Enter) на любом Участке или Потребителе из списка, и Окно просмотра переместится на Текст расчета требуемого участка или Потребителя.

## Шаг 8. Сохранение гидравлической схемы тепловой сети

Для сохранения расчетной схемы  тепловой сети, характеристик участков, потребителей и результатов расчета, нажмите в главном меню: «Схема - Сохранить» или «Схема – сохранить как». Если вы забыли сохранить схему, то при выходе из программы, будет задан вопрос «В схеме были сделаны изменения. Сохранить ?». Ответьте «Сохранить» для подтверждения сохранения изменений. Схемы (исходные данные, характеристики участков, потребителей, а также результаты расчета) хранится в едином файле с расширением *.sty.

Для загрузки уже существующей схемы тепловой сети, выберите в главном меню «Схема -Загрузить», а для создания новой схемы: «Схема- Новая».